第4章 [bookmark: _Toc30576]技术标准与要求
[bookmark: _Toc424658308] 一、招标范围
[bookmark: _Toc424658309][bookmark: _Toc29501]包括医技楼、2#病房楼中央空调工程施工图、清单、招标文件内的中央空调系统和新风系统、机房及辅助工程内容；具体包括直流变频多联机机组、空气处理机组及末端风机盘管的设备及安装。无论投标人是否核对招标文件清单，都视为投标人已完全理解本次招标范围内施工图及招标文件内全部内容。

2、 [bookmark: _Toc31508][bookmark: _Toc424658311]招标项目中央空调系统主要设备技术参数及性能要求
1. 投标方必须根据招标方提出的设备技术规格、产品及数量要求，综合考虑设备的适应性，提供具有最佳技术性能及价格的设备投标。
[bookmark: _GoBack]2.标书所列技术要求仅为设备主要技术指标，不作为完整的技术指标。投标方在投标时须详细描述所投设备的全部技术指标。
3. 投标人提供的设备必须是制造商原厂原装设备，且是全新未经使用的，无任何质量缺陷的，技术成熟、材料优良、性能可靠稳定、结构合理、能耗低、运行噪音低、无污染、操作和保养维护简便的设备。

（一）中央空调系统技术参数
1、多联机的技术参数

	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	空调器
	1.名称:多联式空调机组VRF-R(1)-1
2.型号:制冷量45KW，制热量50.6KW，功率12.5KW
3.安装形式:该系统室内机为天花板嵌入式四向气流
F-36(制冷量3.6KW，制执量4.0KW) 1台 
F-56(制冷量5.6KW，制执量6.3KW) 3台 
F-71(制冷量7.1KW，制执量8.0KW) 3台
4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	组
	1

	空调器
	1.名称:多联式空调机组VRF-R(1)-2
2.型号:制冷量61.6KW，制热量69.5KW，功率16.62KW
3.安装形式:系统室内机为天花板嵌入式四向气流（F-22为暗装吊顶式室内机）
F-22(制冷量2.2KW，制执量2.5KW)计6台 
F-36(制冷量3.6KW，制执量4.0KW)计1台 
F-71(制冷量7.1KW，制执量8.0KW)计2台 
F-80(制冷量8.0KW，制执量9.0KW)计1台 
F-125(制冷量12.5KW，制执量14.0KW)计2台
4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	组
	1

	空调器
	1.名称:多联式空调机组VRF-R(1)-3
2.型号:制冷量33.6KW，制热量37.8KW，功率8.84KW
3.安装形式:系统室内机为天花板嵌入式四向气流
F-80(制冷量8.0KW，制执量9.0KW) 1台
F-125(制冷量12.5KW，制执量14.0KW) 2台 
4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	组
	1

	空调器
	1.名称:多联式空调机组VRF-R(3)-7
2.型号:制冷量73.6KW，制热量82KW，功率19.36KW
3.安装形式:该系统室内机为天花板嵌入式四向气流
F-28(制冷量2.8KW，制执量3.2KW) 2台
F-90(制冷量9.0KW，制执量10.0KW)  8台 
4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	组
	1

	空调器
	1.名称:多联式空调机组VRF-R(2)-4
2.型号:制冷量73.6KW，制热量82.0KW，功率19.36KW
3.安装形式:该系统室内机系统室内机为天花板嵌入式四向气流（F-22为暗装吊顶式室内机）
F-22(制冷量2.2KW，制执量2.5KW) 12台 
F-36(制冷量3.6KW，制执量4.0KW) 7台 
F-56(制冷量5.6KW，制执量6.3KW) 1台
F-71(制冷量7.1KW，制执量8.0KW) 2台
4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	组
	1

	空调器
	1.名称:多联式空调机组VRF-R(3)-5
2.型号:制冷量40.0KW，制热量44.2KW，功率10.52KW
3.安装形式:该系统室内机系统室内机为天花板嵌入式四向气流
F-100(制冷量10.0KW，制执量11.2KW) 4台
4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	组
	1

	空调器
	1.名称:多联式空调机组VRF-R(4)-6
2.型号:制冷量50.4KW，制热量56.9KW，功率14.7KW
3.安装形式:该系统室内机系统室内机为天花板嵌入式四向气流（F-22为暗装吊顶式室内机）
F-22(制冷量2.2KW，制执量2.5KW) 17台
F-28(制冷量2.8KW，制执量3.2KW) 1台
F-36(制冷量3.6KW，制执量4.0KW) 7台
4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	组
	1

	空调器
	1.名称:多联式空调机组VRF-R(2)-8
2.型号:制冷量14.0KW，制热量16.0KW，功率4.24KW
3.安装形式:该系统室内机
F-71(制冷量7.1KW，制执量8.0KW)计2台 
4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	组
	1






2.室内空气处理机组技术参数

	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	空调器
	1.名称:卧式组合式新风机组PAU1-1
2.型号参数:制冷量：86.4kW，制热量86.5kw，风量：7000m3/h，功率3kW，余压：400Pa
3.安装形式:落地式
4.质量:1.0t以内
5.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	台
	1

	空调器
	1.名称:卧式组合式新风机组PAU2-1
2.型号参数:制冷量：86.4kW，制热量85.3kw，风量：6900m3/h，功率3kW，余压：400Pa
3.安装形式:落地式
4.质量:1.0t以内
5.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	台
	1

	空调器
	1.名称:卧式组合式新风机组PAU3-1
2.型号参数:制冷量：85.2kW，制热量84.1kw，风量：6800m3/h，功率3kW，余压：400Pa
3.安装形式:落地式
4.质量:1.0t以内
5.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	台
	1

	空调器
	1.名称:卧式组合式新风机组PAU4-1
2.型号参数:制冷量：22.9kW，制热量21.8kw，风量：1800m3/h，功率0.75kW，余压：400Pa
3.安装形式:落地式
4.质量:1.0t以内
5.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	台
	1

	空调器
	1.名称:超薄吊装式新风机组PAU4-2
2.型号参数:制冷量：62.2kW，制热量62.5kw，风量：4650m3/h，功率2.2kW，余压：400Pa
3.安装形式:吊装式
4.质量:0.15t以内
5.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	台
	1

	空调器
	1.名称:恒温恒湿空调机组HAHU
2.型号参数:制冷量12.9kW，风量：3100m3/h，功率2.2kW，电加热13.5KW,余压：200Pa
3.安装形式:落地式
4.质量:1t以内
5.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	台
	2

	空调器
	1.名称:卧式组合式新风机组PAU
2.型号参数:制冷量：50.85kW，制热量59.62kw，风量：3730m3/h，功率2.2kW，余压：400Pa
3.安装形式:落地式
4.隔振垫(器）、支架形式、材质:设备支架制作安装
	台
	4



3.风机盘管技术参数
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	
	
	
	

	
	
	
	

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:E-800
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量8.2KW，制热量13.5KW，风量1360m³/h，静压50pa
	台
	8

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:S-400 
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量4.26KW，制热量6.8KW，风量680m³/h，静压12pa
	台
	8

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:S-500 
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量5.50KW，制热量8.4KW，风量850m³/h，静压12pa
	台
	36

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:E-600
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量5.82KW，制热量9.6KW，风量1020m³/h，静压50pa
	台
	8

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:E-300
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量3.3KW，制热量5.33KW，风量510m³/h，静压50pa
	台
	4

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:E-400 
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量4.26KW，制热量6.8KW，风量680m³/h，静压50pa
	台
	14

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:E-500
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量5.50KW，制热量8.4KW，风量850m³/h，静压50pa
	台
	10

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:E-300
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量3.3KW，制热量5.33KW，风量510m³/h，静压50pa
	台
	8

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:E-500
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量5.50KW，制热量8.4KW，风量850m³/h，静压50pa
	台
	3

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:E-600
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量5.82KW，制热量9.6KW，风量1020m³/h，静压50pa
	台
	3

	风机盘管
	1.名称:卧式暗装风机盘管
2.型号:E-800
3.规格:三排盘管，带温控开关，电动二磁阀
4.技术参数：制冷量8.2KW，制热量13.5KW，风量1360m³/h，静压50pa
	台
	8



（二）中央空调系统多联机设备技术要求
1、所投多联机产品需为直流变频多联机，所有压缩机均采用高压腔涡旋式；所有风扇电机均采用直流变频式.并保证机组制冷运行范围为－5℃～50℃，制热运行范围–20℃～29℃。
2、空调机组冷媒管实际配管长度极限尺寸不小于165米，室内、外机安装高度差极限尺寸不小于40米，室内机之间高差不小于15米，从第一个分歧管至至最远端室内机距离不小于40米。 
3、空调布线系统简单，具有自动地址设定功能、接线管道连接错误检测功能。
4、室外机在保证一定风量、冷量的前提下，最大程度的减少震动，减少噪音，噪音不大于65dB（A）。
5、空调室外机应具备抗锈蚀能力强，抗风雪能力强等适应各种气候的特点。
6、室外机应根据室内机的开启台数变化具备调节功能，
7、室外机压缩机具有按顺序启动、并轮流工作的功能。
8、室外机模块之间不需要均油管即可以调整润滑油在各个模块之间自动平衡。
9、室外机具有85PA的室外静压值，提升室外机排风性能。
10、室外机具有双级过冷技术，最大总过冷度可达25度。
11、室外机具有自动防止和排除雪花功能，当室外机夜间不使用的情况下，雪花覆盖室外机风扇时，风扇能自动启动排除雪花的覆盖。
12、室外机具有防雷击功能，室外机设有防雷击模块，具有抗干扰，防雷击功能。
13、空调系统安装完毕后可以对室内机的网络地址自动分配，无需人工手动拨码。
14、室内机采用具有2000级自动调节功能的电子膨胀阀。
15、室内机无电辅助加热器，即可在冬季达到制热要求。
16、室外机的基础应待设备到货，核对尺寸无误后方能施工，室外机与基础之间应设橡胶减震垫。
17、未说明处请按相关国家规范中有关要求执行。
18、控制要求
18.1控制方式为线控模式。
18.2 控制器具有温度设定、制冷及制热模式设定，以及风量调节功能、定时功能等。
18.3持续监测系统中备有故障自我诊断功能，在故障发生时，立即能知道故障信息。
18.4 空调系统在电流过大，冷媒压力过低或高的情况下，造成空调机组损坏，电控电路具有自动修护功能，可以及时报警，保证系统在合适的环境温度下运行，保证机组在不利的环境下不受伤害，延长机组使用寿命。
（三）空气处理机组技术要求
1. 风机采用前倾多翼风机，风量大、噪声低。
1. 机组轴承，自润滑免维护式轴承，拥有100000小时的超长使用寿命。
1. 采用机械胀管，保证良好的换热性能。并且表冷器与机组箱体密闭接触，保证换热效率，加长的盘管连接有助于顺畅排水。
1. 多种回路设计，适应不同运行工况，有效降低传热温差、提高换热效率。
1. 表冷器在最高处装有无需工具只用人手就可操作的放气阀，方便将盘管内的空气彻底排放干净。盘管下部有排水阀，可将盘管内的水彻底排放干净。
1. 所有盘管均经过特殊溶液清洗，确保洗净盘管上的油污和脏物。
1. 可倾斜的冷凝水排水盘有效保证的冷凝水的排放，保证机组内部的清洁与干净。
(四)风机盘管技术要求
1. 轻巧外形，机组整体轻巧美观，结构紧凑坚固。超薄机身设计可使机组安装在相当狭小的天花吊顶内。
1. 高效能，机组换热盘管采用优质空调薄壁紫铜管，配以高效双曲型百叶窗铝翅片，精密机械涨管，换热效率高。大风量宽叶轮风机的强化送风使机组发挥最大的传热效能。
1. 安全防漏，机组凝结水盘为整体冲压一次成型，无焊缝，焊点；B1级的保温材料整体一次粘贴于水盘，杜绝滴漏水现象。专门设计的水盘带有一定倾斜度，确保凝结水迅速排出。
1. 低噪声，机组采用宽叶轮低转速的前倾式离心风机，经过严格动平衡调整，性能稳定。加上采用高效吸音保温材料，在保证风量与出风静压的基础上最大限度的降低机组运行噪声。
维护保养方便，机组采用单相电容式电机，配以高精度永久润滑封闭优质滚珠轴承，噪声低，寿命长。电机轴经过特殊防锈处理，经久耐用。电机引出线全部套以金属。

