货物需求及技术规格要求
一、招标项目概况

资金落实情况：己全部落实

要求工期：

交货期：签定合同之日后90日历天内设备运到施工现场；

安装期：设备到场60日历天内电梯安装调试完毕验收合格并交付使用。

招标内容:电梯的购置、安装。

二、货物需求

	电梯主要技术参数
楼号
电梯类型
数量(台）
载重kG
层/站/门
提升速度
井道尺寸
底坑深度mm
层站
医技楼
医梯
1
1600
4/4/4
1.6
2450*3050
1900
1F:5400，2-3F:4500mm、
顶层高度:5100mm
医梯无障碍
1
1600
4/4/4
1.6
2450*3050
1900
2#病房楼
1号电梯
1
1600
4/4/4
1.6
2400*3000
1900
1F:5400，2-3F:4500mm、
顶层高度:5100mm
2号无障碍电梯
1
1600
4/4/4
1.6
2400*3050
1900



技术条件要求
一、总体要求

必须符合中国国家电梯标准《电梯制造与安装安全规范GB7588-2003》，《电梯技术条件GB/T10058-2009》，《电梯安装验收规范GB10060-2011》，《电气装置安装工程电梯电气安装施工及验收规范GB50182-93》,《电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002》,《电气工程施工质量验收规范GB50303-2002》，《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》及其现行相关规范标准等。
二、招标内容及参数：

(一)数量及有关数据:备注：上表中提供的电梯提升高度、井道尺寸、底坑深度等数据仅供参考，具体数据以施工图纸和施工现场测量为准。投标人对上表中相关数据得出的推论结果及引起的责任由投标人自负。

(2) 、载重量及运行速度要求:

(三)、电梯系统要求

要求提供国产电梯或国内合资生产企业的电梯产品，质量上乘、安全可靠，采用最新微处理机技术，使得电梯具有节能、高效运行和舒适平稳的驱动性能，便于维修保养、故障预诊断等。电梯技术性能应满足或优于以下要求：

1， 曳引机、控制柜以及门机等原厂原品牌生产。。

1、规格型号：投标人应在满足全部电梯技术要求的条件下，提出推荐选择的规格型号，该型号应为目前生产厂家最新型，生产技术先进、工艺成熟的市场主推型号，其配置应当匹配合理、先进。

2、供电电源：三相交流380V，三相五线,50Hz。

3、噪音水平：满足国际GB7588-2003/T10058-1997要求。

4、驱动系统：交流变频变压调速（VVVF）驱动系统。

5、控制系统：模块化全电脑控制系统，串行通信系统。

6、曳引机：高效节能环保，具有良好动力特性的曳引机。(永磁同步无齿轮曳引机)

7、门机系统：要求采用VVVF变频控制门机，。

    8、保护装置：光幕控制保护，光幕上下端满至门顶和门底。（光束大于150束）

    9、轿厢 

    9.1 在招标人所提供井道尺寸基础上，要求提供最大尺寸标准轿厢，箱体要求制作精良、连接牢固，抗变形能力强；

    9.2轿厢外顶部设置轿顶防护栏杆；

    9.3轿厢为发纹不锈钢。内装饰及吊顶装潢典雅、明亮、美观大方。照明和换气设备良好耐用。

    9.4厢内设对讲机和内呼叫按钮；
10、厢内控制操纵盘：底盘为发纹不锈钢，。

11、轿门：双扇中分自动门、启闭灵活自如，安静快捷。材质为发纹不锈钢。

12、层门及门套：首层为发纹不锈钢小门套，其余为钢板喷塑小门套。

13、外呼梯按钮盒：采用楼层显示和召唤按钮一体型呼梯按钮盒，材质为发纹不锈钢,美观大方、结实耐用，能显示层数、运行方向、到站指示。

14、轿厢及对重导轨：T形耐磨导轨，耐腐蚀、抗变形能力强。

15、对重装置：对重架抗变形能力强，滑动式导轨，对重铁符合环保要求。
16、补偿装置：采用带胶带的无声补偿链。

17、钢丝绳：电梯专用复绕式钢丝绳，安全储备系数≥12，并注明设计使用寿命。 

18、随行电缆：电梯专用电缆，防火性能与建筑耐火等级相匹配。 

19、井道内固定件：要求牢固耐用， 抗锈能力强。

20、井道照明：按照规范要求间距设置井道照明装置，最高最低照明装置距井道上下两端各0.5米。

21、缓冲器：采用油压式缓冲器。

22、安全钳：采用渐进式安全钳。

23、限速器： 离心式限速器。

24、导靴：采用滑动式

   三 、电梯功能设置（满足但不限于以下设置要求）

	1
	修正运行
	33
	内呼登记显示灯

	2
	马达过热保护
	34
	内呼登记蜂鸣

	3
	电源相位故障监测
	35
	轿厢超载功能

	4
	紧急电动运行功能
	36
	运行方向箭头显示

	5
	运行时间监察
	37
	轿厢位置指示

	6
	轿门限位开关
	38
	启动计数器

	7
	轿顶急停开关
	39
	控制柜内部件标签

	8
	底坑急停开关
	40
	退出服务开关— 厅外

	9
	安全钳安全开关
	41
	退出服务开关— 轿内

	10
	轿厢限速器安全开关
	42
	内呼优先服务

	11
	限速器涨紧安全开关
	43
	检修运行

	12
	轿厢照明开关—控制柜
	44
	自动返基站

	13
	电梯主开关—控制柜
	45
	满载直驶

	14
	轿门触点
	46
	关门按钮

	15
	禁止开门开关
	47
	开门按钮

	16
	缓冲器开关
	48
	外呼重新开门功能

	17
	电阻制动
	49
	精确再平层

	18
	电梯上行超速保护
	50
	提前开门

	19
	轿顶检修优先
	51
	单一光幕

	20
	门锁回路检测
	52
	检修用开关门按钮

	21
	故障自诊断
	53
	内呼快速关门

	22
	电梯门重复开关
	54
	取消轿厢虚假召唤

	23
	下行超速保护
	55
	指令登记删除

	24
	上下越层及上下极限保护
	56
	按钮粘连监察

	25
	同步运行
	57
	反向内呼

	26
	应急轿厢照明
	58
	外呼互锁

	27
	应急电池供电
	59
	电梯变频驱动

	28
	五方通话
	60
	轿厢照明自动控制

	29
	外呼登记显示灯
	61
	轿厢通风自动控制

	30
	厅外轿厢位置指示，七段码
	62
	轿厢内照明监察

	31
	运行方向箭头显示
	63
	起动补偿

	32
	轿内轿厢位置指示，点阵式
	64
	消防功能


 四、电梯轿厢内装饰

1轿厢装饰顶（天花板）：要求均采用内嵌式照明，图案造型由供应商单位提供两种以上彩色效果图供采购单位选择，设计应与招标人协商，满足医院相关个性化要求和本地特色。

2轿厢：发纹不锈钢板。

3轿内控制操纵盘：发纹不锈钢板。

4轿门：双扇中分式自动门，发纹不锈钢板。

5轿底：采用PVC地板。

6门坎:硬质铝合金

五、电梯层站处装饰

1层门及门套：一层用发纹不锈钢小门套,其余均为钢板喷塑小门套

2外呼梯按钮盒及层站显示器：面板采用发纹不锈钢。

3基站锁：装设在首层，合并到外呼梯按钮盒上。

六、电梯的制造、安装、维护保养要求：（相关标准修订时，以新标准执行）

1电梯的制造及安装要求应符合GB7588-2003，《电梯制造与安装安全规范》。

2电梯的主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸应符合GB/T 7025.1-1997。

3制造安装维修单位应符合《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》和《机电类特种设备制造、安装、改造、维护许可规则》的相应要求。

4电梯的维修保养应符合GB/T 18775-2002的相应要求。

5电梯技术条件应符合GB/T 10058-2009的相应要求。

6电梯安装验收规范应符合GB 10060-2001的相应要求。

7 电气装置安装、电梯电气装置施工及验收应符合G B 50182-93的相应要求。 

8电梯试验方法应符合GB/T 10059的相应要求。 

9电梯曳引机应符合GB/T13435的相应要求。 

10电梯操作装置、信号及附件应符合JG5009的相应要求。

11电梯绝缘电缆应符合GB 5023的相应要求。

12电梯层门耐火试验方法应符合GA 109的相应要求。 

13电梯钢丝绳用钢丝应符合YB/T 5198的相应要求。

